自主検査の手引き

和泉市消防本部

令和２年４月１日

記入要領

- 自主検査実施結果報告書（様式第２号（第６条関係））

  - 防火対象物

防火対象物の名称、権原者、防火管理者の氏名を記入し、権原者及び防火管理者の捺印をお願いします。権原者と防火管理者が同一の場合は「同上」と記入してください。

  - 所在地

防火対象物の住所を記入してください。

  - 名称

防火対象物の名称を記入してください。

  - 検査年月日

自主検査を実施して年月日を記入してください。

  - 検査結果

自主検査を実施した結果、不備事項がなければ「適」に○印を、１箇所でも不備事項があれば「否」に○印を記入してください。

自主検査の結果、不備事項があった場合、「不備事項」欄にその詳細、「改善措置方法等」欄に改善内容（例：○月○日に改修予定）を記入してください。

- 自主検査項目表

  - 検査結果

    - 適否

検査項目に基づく検査の結果、適切であった項目に○印、不適切な項目には×印、該当しない及び工事等の理由で検査できない項目には斜線／を記入してください。

    - 不備欠陥場所

「適否」欄に×印を付したものついて、その場所を具体的に記入してください。（例：○棟△階）

  - 改善措置

「適否」欄に×印を付した不備欠陥事項について、その改善措置を記入してください。（例：○月○日修理済、△月×日までに改修予定）

| 記入例 管轄の消防署を記入して下さい （例：和泉消防署長又は中央消防署長） 防火対象物の管理権原者の住所・氏名を記入し、捺印してください。郵送又はＥメールの場合は不要です。 自主検査実施結果報告書 年 月 日 署長 あて 届出者(代表者) 住 所 氏名 印 (電話 ) 年 月 日付 第 号により通知がありました防火対象物の自主検査の実施結果について報告します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |
| 検査を実施した建築物の棟名称 |  |  |  |
| 防火管理者 職・氏名 |  | ㊞ |  |
| 自主検査実施者 氏名 |  |  |  |
| 自主検査実施 年月日 |  |  |  |
| 検 査 結 果 |  | （ 適 ・ 否 ） |  |
| 否に○をした場合、不備事項及び改善措置方法等を下記の表に記入して下さい。 |  |  |  |
| 不備事項 |  |  | 改善措置方法等 |
| （例） ・北棟２階から１階への階段に物品がおいてあり、避難の支障となる。 ・消防用設備等点検結の未実施 |  |  | ・即時撤去した。 ・令和２年６月５日に実施予定 |
| ・間仕切りによって、自動火災報知設備の感知器が未警戒となっている。 |  |  | ・令和２年６月２７日に感知器増設 |
| 備 考 自主検査項目票を添えて報告してください。 |  |  |  |

自 主 検 査 項 目 表

| 名称 |  | 例 和泉市消防本部 |  | 所在地 |  |  | 一条院町１４０－２ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記入要領 |  | １ 検査結果欄の適否欄は、検査の結果、適切であったものには○印、適切でないものは×印、該当しない項目には斜線（／）を記入し、×印を付したものについては当該場所を不備欠陥場所欄に「○○棟○階」の例により具体的に記入して下さい。 ２ 改善措置欄は、不備欠陥事項について、その改善措置を「○月○日修理完了」、「○月○日までに改修予定」等の例により記入して下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区分 |  | 検査項目 |  |  | 検査結果 |  |  |  | 改善措置 |  |
|  |  |  |  |  | 適否 |  |  | 不備 欠陥場所 |  |  |
| 防火区画 | １ | 防火戸、防火シャッターの閉鎖装置は、破損 錆付等がなく、確実に作動するか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | ２ | 防火戸、防火シャッターの作動ライン内に物品を存置していないか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | ３ | 防火戸、防火シャッターの直近に可燃物を存置し、延焼媒介となるおそれがないか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | ４ | 常時閉鎖式防火戸は、開放状態のまま放置していないか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 防火管理 | ５ | 防火管理者、防災管理者に変更はないか。また、消防署に届出しているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | ６ | 消防計画の内容に変更はないか。 また、消防署に届出しているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | ７ | 消防計画に基づき、消防訓練を実施しているか。 （前 回 年 月 日実施） （前々回 年 月 日実施） |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 避難管理 | ８ | 避難口扉は、避難に際して鍵を用いることなく室内から解錠することができるか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | ９ | 避難口付近は、物品等を存置し、避難上支障となっていないか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 避難通路、避難階段に避難上支障となる物品等を存置していないか。 |  |  | × |  |  | 北棟 屋内階段 | 即日撤去 |  |
|  | 11 | 実施していれば実施日を記入してください。 避難口、避難器具の位置等を示した避難経路図や非常放送設備等の維持管理は、適切に行っているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 防炎規制 | 12 | カーテン、幕類、布製ブラインド、じゅうたん、展示用合板等の防炎対象物品は、防炎性能を有しているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 防炎性能を有するものには、防炎ラベルを貼付しているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 消防用設備 | 14 | 消防用設備等点検は実施しているか。 （ 年 月 日実施） |  |  | × |  |  |  | 令和２年 ６月５日実施 |  |
|  | 15 | 建物の増築、模様替えにより、消防用設備等に不足は生じていないか。 （感知器の未警戒等） |  |  | × |  |  | ２階食堂 | 令和２年６月２７日 設置工事 |  |
| 火気使用設備・器具 | 16 | 火気使用設備・器具等の付近は、整理整頓され、可燃物は火災予防上安全な距離を保有しているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 火気使用設備の燃料の貯蔵又は取扱いは、安全な方法により行っているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 厨房設備のフード、フイルター、ダクト内は定期的に清掃し、防火ダンパーの維持管理は適切か。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 火気使用設備等は、取扱責任者を定め、使用時の監視並びに使用前後の点検を励行しているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 電気設備・器具 | 20 | 電線、コード、器具等は、使用場所、用途に適合したものを使用しているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 電気設備・器具等は、定期的に保守点検を実施し、安全に使用しているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 火の使用制限 | 22 | 裸火、危険物品の持ち込みをする場合は、必要最小限度とし、消防署の許可を受けて行っているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 喫煙の管理は、喫煙設備を設けて適切に行っているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 「喫煙所」「火気厳禁」「禁煙」等の標識は、適切に掲出されているか。 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 危険物等 | 25 | 消防法又は和泉市市火災予防条例で定める数量以上の危険物等（指定可燃物、液化石油ガスを含む）を無許可又は無届けで貯蔵又は取扱いをしていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 無届けで、施設の位置、構造及び設備を変更していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

防火区画

検査項目の解説

１　防火戸、防火シャッターの閉鎖装置は、破損や錆等がなく確実に作動するか。

防火戸、防火シャッターは自動的に閉まるようにドアチェック等の自動閉鎖装置が設けられています。防火戸がきちんと閉まるかどうか確認しましょう。

２　防火戸、防火シャッターの作動ライン内に物品を存置していないか。

防火戸、防火シャッターは、火災発生の際、床に置かれた物品によって閉まらないことがあってはいけません。

防火戸や防火シャッターの下に閉鎖障害となる物品を置いていませんか。

３　防火戸、防火シャッターの直近に可燃物を存置していないか。

防火戸、防火シャッターは、火災の延焼・煙の伝播を食い止めるために設けられた設備です。防火戸、防火シャッターの近くに燃えやすい物を置いてませんか。

４　防火戸、防火シャッターの直近に可燃物を存置していないか。

床との隙間に段ボール等を挟んで、常に開放状態となっていませんか。

防火管理

５　防火管理者、防災管理者に変更はないか。また、消防署に届出しているか。

管理権原者は、防火（防災）管理者を選任し、消防署に届け出なければなりません。届出している防火（防災）管理者又は管理権原者に変更がないか確認しましょう。

６　消防計画の内容に変更はないか。また、消防署に届出しているか。

防火管理者は、消防計画を作成し消防署に届け出なければなりません。

届出している消防計画に変更がないか確認しましょう。

７　消防計画の内容に変更はないか。また、消防署に届出しているか。

管理権原者及び防火管理者は、消防計画に基づき消防訓練を実施しなければなりません。訓練内容は、消火、通報及び避難訓練です。また、自衛消防訓練を実施する場合は、あらかじめ消防署に届出が必要です。消防隊立会いの消防訓練は事前に電話連絡し、実施日の調整をしてください。

避難管理

８　避難口扉は、避難に際して鍵を用いることなく室内から解錠することができるか。

避難口扉は、火災の発生の際、容易に開放することができ避難できる必要があります。扉を針金でくくったり、錆付いたりしていませんか。鍵を必要としないで、容易に解錠できる仕組みになっていますか。

９　避難口付近は、物品等を存置し、避難上支障となっていないか。

避難口の付近には、避難に支障となる物品がおかれていませんか。

１０　避難通路、避難階段に避難上支障となる物品等を存置していないか。

避難の支障となる物品が、通路や階段に置かれていませんか。

１１　避難口、避難器具の位置等を示した避難経路図や非常放送設備等の維持管理は、適切に行っているか。

避難経路図は、一目で避難口、避難階に行くまでの経路が確認できるためのものです。避難経路図が汚れたり、物品の放置などで見にくくなっていないか確認しましょう。

また、非常放送設備と自動火災報知設備を連動させている場合は、連動を停止していないか確認しましょう。

防炎規制

１２　カーテン、幕、布製ブラインド、じゅうたん、展示用合板等の防炎対象物品は、防炎性能を有しているか。

防炎対象物において使用するカーテン、幕類は燃えにくくする防炎性能を有していなければなりません。

【防炎防火対象物】

・高層建築物（高さ３１ｍを超えるもの）

・地下街（令別表第１（１６の２）項）

・別表第１（１）～（４）、（５）項イ、（６）項、（９）項イ、（１２）項ロ、（１６の３）項に掲げる防火対象物

・別表第１（１６）項に掲げる防火対象物のうち、上記のいずれかに該当する用途に供される部分

・工事の建築物その他の工作物（下記のもの）

- 建築物（都市計画区域外の専ら住居の用に供するもの及びこれらに附属するものを除く。）

- プラットホームの上屋

- 貯蔵槽

- 化学工業製品製造装置

- 貯蔵槽、化学工業製品製造装置に類する工作物

１３　防炎性能を有するものは、防炎ラベルを貼付しているか。

防炎性能を有するものには、防炎表示が貼付されています。

防炎表示が貼付されているか確認しましょう。

消防用設備

１４　消防用設備等の点検は実施しているか。（　　年　　月　　日　実施）

管理権原者は、消防設備点検を実施し、その結果を消防署へ報告しなければなりません。また、業者へ依頼して点検している場合は点検済ラベルが貼付されているか確認しましょう。

《点検内容と期間》

機器点検：６ヶ月ごと　　総合点検：１年ごと

《報告》

・特定防火対処物　：１年に１回

・非特定防火対象物：３年に１回

１５　建築物の増築、模様替えにより、消防用設備等に不足は生じていないか。

(感知器の未警戒等)

増築・改築・間仕切りを変更した結果、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッドの未警戒区域が生じているなど、消防用設備等に不足は生じていませんか。

火気使用設備・器具

１６　火災使用設備・器具の付近は整理整頓され可燃物は火災予防上安全な距離を保有しているか。

火災使用設備や器具などの付近は、整理整頓されていますか。燃えやすい物を置いていませんか。火災を引き起こしかねません。燃えやすい物は除去しましょう。

１７　火気使用設備の燃料の貯蔵又は取り扱いは、安全な方法により行っているか。

火気使用設備の燃料は、適正に保管されていますか。設備から燃料が漏れていませんか。燃料漏れを見つけた場合は、すぐに改修しましょう。

１８　厨房設備のフード、フィルター、ダクト内は定期的に清掃し、防火ダンパーの維持管理は適切か。

厨房設備のフード、グリスフィルターやダクトが油で汚れていると、ダクト火災の原因となります。定期的に清掃して、油汚れを落としましょう。

１９　火気使用設備等は、取扱責任者を定め、使用時の監視並びに使用前後の点検を励行しているか。

あらかじめ火気使用の取扱責任者を定めて、火気使用設備等を使用する時、使用の前後は取扱責任者が監視、点検を実施してください。

電気設備・器具

２０　電線、コード、器具等は使用場所、用途に適合したものを使用しているか。

電気設備や器具に適合した電線、コード等を使用しなければ、過電流などによる火災のおそれがあります。使用場所、用途に適合したものを使用しているか確認しましょう。

２１　電気設備・器具等は、定期的に保守点検を実施し、安全に使用しているか。

漏電などによる火災を防ぐため、電気設備や器具等は、定期的に点検を実施しましょう。

火の使用制限

２２　裸火、危険物品の持ち込みをする場合は、必要最小限とし、消防署の許可を受けて行っているか。

持込を禁止されている場所に、裸火や危険物品を持ち込む場合は、消防署の許可を受ける必要があります。許可どおりの使用をしているか、確認しましょう。

２３　喫煙の管理は、喫煙設備を設けて適切に行っているか。

喫煙場所に、喫煙設備を設置するなど、受動喫煙の対策を行っていますか。

また、喫煙場所の灰皿からたばこの吸殻を回収するときは、たばこ火による火災を防止するうえで、たばこの回収方法にも注意しましょう。

２４　「喫煙所」、「火気厳禁」、「禁煙」などの標識は、適切に提出されているか。

喫煙場所や火気使用不可の場所、禁煙の各箇所には、施設利用者がわかるように標識を提出していますか。

危険物等

２５　消防法又は和泉市火災予防条例で定める数量以上の危険物等（指定可燃物、液化石油ガスを含む）を無許可又は無届で貯蔵又は取り扱いをしていないか。

危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合、あらかじめ消防署に届け出が必要です。届け出の内容を変更する場合も、同様に届け出が必要です。無許可又は無届けのまま、危険物を貯蔵又は取り扱っていませんか。

２６　消防法又は和泉市火災予防条例で定める数量以上の危険物等（指定可燃物、液化石油ガスを含む）を無許可又は無届で貯蔵又は取り扱いをしていないか。

危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合、あらかじめ消防署に届け出が必要です。届け出の内容を変更する場合も同様です。

施設の位置や構造、設備を無許可又は無届けで変更していませんか。

○消防法施行令（別表第１）

《特定防火対象物：特定　　　非特定防火対象物：非特定》

| 項 |  | 用途 | 特定・非特定 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１） | イ | 劇場、映画館、演劇場又は観覧場 | 特定 |
|  | ロ | 公会堂又は集会場 | 特定 |
| （２） | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等 | 特定 |
|  | ロ | 遊技場又はダンスホール | 特定 |
|  | ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | 特定 |
|  | ニ | カラオケボックスにその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | 特定 |
| （３） | イ | 待合、料理店等 | 特定 |
|  | ロ | 飲食店 | 特定 |
| （４） |  | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 特定 |
| （５） | イ | 旅館、ホテル又は宿泊所 | 特定 |
|  | ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 非特定 |
| （６） | イ | 病院、診療所、助産所 | 特定 |
|  | ロ | 老人短期入所施設、救護施設、障害児入所施設、障害者支援施設等 | 特定 |
|  | ハ | 老人デイサービス、老人福祉センター等 | 特定 |
|  | ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | 特定 |
| （７） |  | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校 | 非特定 |
| （８） |  | 図書館、博物館、美術館 | 非特定 |
| （９） | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 | 特定 |
|  | ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 非特定 |
| （10） |  | 車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。） | 非特定 |
| （11） |  | 神社、寺院、教会 | 非特定 |
| （12） | イ | 工場又は作業場 | 非特定 |
|  | ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 非特定 |
| （13） | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 非特定 |
|  | ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | 非特定 |
| （14） |  | 倉庫 | 非特定 |
| （15） |  | 前各項に該当しない事業場（事務所等） | 非特定 |
| （16） | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 特定 |
|  | ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 非特定 |
| （16の2） |  | 地下街 | 特定 |
| （１６の３） |  | 建築物の地階（１６の２）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下街に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（１）項から（４）項まで、（５）項イ、６項又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。） | 特定 |
| （17） |  | 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定よって重要美術品として認定された建造物 | 非特定 |
| （18） |  | 延長５０メートル以上のアーケード | 非特定 |
| （19） |  | 市町村長の指定する山林 | 非特定 |
| （20） |  | 総務省令で定める舟車 | 非特定 |