## 高圧ガス
高圧ガス | (一般則・液石則)
| No. |  |  |  |  | 単位 | 貯蔵 | 処理 |  |  | ガス種 | No. | 量
| 1 | P:圧力(MPa) | V:容積(L) |  |  | ㎥ | 圧縮ガス |  | (１０P+1)V |  |  |  | 0
液化ガス | 2 | C:0.9(低温容器は別) | w:比重 | V:容積(L) |  | ㎥ | ↪貯槽 |  | CwV
| 3 | V:容積(L) | C:容器則22条の値 |  |  | ㎥ | ↪容器 |  | V/C
| 4 | W:能力の数値(L/h) | ρ:密度 | M:分子量 |  | ㎥/day | ポンプ |  | W*24*ρ*22.4/M
| 5 | W:能力の数値(㎥/h) |  |  |  | ㎥/day | 圧縮機 |  | W*24
| 6 | W:能力の数値(kg/h) | M:分子量 |  |  | ㎥/day | 蒸発器 |  | W*24*22.4/M |  | 個数
| 7 | W:能力の数値(kg/h) | M:分子量 |  |  | ㎥/day | 凝縮器 |  | W*24*22.4/M |  | ガス種 | No. | 量
反応器 | 8 | 流入量(㎥) |  |  |  | ㎥/day | ↪消費 |  | 流入量 |  |  |  | 0
| 9 | 処理設備の能力(㎥) |  |  |  | ㎥/day | ↪接続 |  | 処理設備の能力
| 10 | 流入量(㎥) |  |  |  | ㎥/day | ↪減圧 |  | 流入量
| 11 | W1:蒸発器能力(kg/h) | W2:凝縮器能力(kg/h) | M:分子量 |  | ㎥/day | 精留・分留 |  | 蒸発器＋凝縮器
| 12 | V:容積(㎥) | P:最高圧力(Mpa) |  |  | ㎥/day | アキュムレータ |  | V*10P
| 13 | V:容積(㎥) | P:最高圧力(Mpa) | n:最高処理回数 |  | ㎥/day | バッチ処理釜 |  | V*10P*n |  | 個数
CE | 14 | W:能力の数値(㎥/h) | M:分子量 | ρ:密度 | P:常用圧力(Mpa) | ㎥/day | ↪減圧 |  | W*M/（22.4*ρ*1000）*(10P+1+W)*24 |  | ガス種 | No. | 量
| 15 | W:能力の数値(㎥/h) | M:分子量 | ρ:密度 | P:常用圧力(Mpa) | ㎥/day | ↪消費 |  | W*M/（22.4*ρ*1000）*(10P+1)*24 |  |  |  | 0
| 16 | p:常用圧力(Mpa) | V:容積(㎥) |  |  | ㎥/day | ↪液ガス取り出し |  | (10p+1)*0.9V
| 17 | V:容積(㎥) | P:最高圧力(Mpa) |  |  | ㎥/day | 内部冷却付貯槽 |  | V*10P
加圧蒸発器付低温貯槽 | 18 | W:能力の数値(㎥/h) | M:分子量 | ρ:密度 | P:最高圧力(Mpa) | ㎥/day | ↪減圧 |  | W*M/(22.4*ρ*1000)*(10P+1)*24
| 19 | q:最大充てん量(㎥/h) | P:最高圧力(Mpa) |  |  | ㎥/day | ↪液ガス取り出し |  | q*(10P+1)*24
| 20 | P:最高圧力(Mpa) | V:容積(㎥) |  |  | ㎥/day | 加圧蒸発器付容器 |  | (10P+1)*0.9V |  | 個数
| 21 |  |  |  |  | ㎥/day | 処理設備の減圧弁 |  | 0 |  | ガス種 | No. | 量
| 22 | 流入量(㎥) |  |  |  | ㎥/day | 減圧設備 |  | 流入量 |  |  |  | 0
| 23 | W:能力の数値(㎥/h) |  |  |  | ㎥/day | 水電解水素発生昇圧装置 |  | W*24
液石則 | 24 | w:比重 | V:容積(L) |  |  | ㎥ | バルク貯槽（地上2000L未満） |  | 0.85wV
液石則 | 25 | P:常用圧力(Mpa) | 0.9(バルク貯槽は0.85) | V:容積(㎥) |  | ㎥/day | LPスタンド加圧蒸発器付貯槽 |  | (10P+1)*C*V
個数
[11 empty] | ガス種 | No. | 量
判定 | [12 empty] | 0
貯蔵 | [6 empty] | 0 | < | 1000 | ∴
製造 | [6 empty] | 0 | < | 100 | ∴
個数
使用方法
右側の太枠内に入力します。黄色のセルで左側の該当する計算式のNo.を選択し、次にガス種を選択してください。
各々の変数または定数（容器則22条は参考値のシートを参照）を入力し、計算します。
シリンダー等は個数を入力し乗算します。5つまで処理量等を合算し判定できます。

## 参考値
容器則第22条
一種ガス | 液化ガスの種類 | 定数
ヘリウム | 液化エチレン | 3.5
ネオン | 液化エタン | 2.8
アルゴン | 液化プロパン | 2.35
クリプトン | 液化プロピレン | 2.27
キセノン | 液化ブタン | 2.05
ラドン | 液化ブチレン | 2
窒素 | 液化シクロプロパン | 1.87
二酸化炭素 | 液化アンモニア | 1.86
空気 | 液化ブタジエン | 1.85
以下のいずれかに該当するフルオロカーボン | 液化トリメチルアミン | 1.76
1．爆発下限値が10%を超えかつ爆発範囲が20%未満であること。 | 液化ジメチルアミン | 1.7
| 液化メチルエーテル | 1.67
2．ガスと着火源との接触を維持しない限り火炎が認められないこと。 | 液化ジメチルエーテル | 1.67
| 液化モノメチルアミン | 1.67
| 液化塩化水素 | 1.67
| 液化シアン化水素 | 1.57
| 液化硫化水素 | 1.47
| 液化炭酸ガス | 1.34
| 液化亜酸化窒素 | 1.34
| 液化酸化エチレン | 1.3
| 液化フルオロカーボン152ａ | 1.27
| 液化クロルメチル | 1.25
| 液化フルオロカーボン32 | 1.24
| 液化塩化ビニル | 1.22
| 液化フルオロカーボン404Ａ | 1.15
| 液化四ふつ化エチレン | 1.11
| 液化フルオロオレフィン1234ｙｆ | 1.05
| 液化フルオロカーボン500 | 1
| 液化フルオロカーボン13 | 1
| 液化フルオロカーボン22 | 0.98
| 液化フルオロオレフィン1234ｚｅ | 0.96
| 液化フルオロカーボン134ａ | 0.94
| 液化フルオロカーボン502 | 0.93
| 液化六ふつ化硫黄 | 0.91
| 液化フルオロカーボン115 | 0.9
| 液化フルオロカーボン12 | 0.86
| 液化キセノン | 0.81
| 液化塩素 | 0.8
| 液化臭化水素 | 0.8
| 液化亜硫酸ガス | 0.8
| 液化フルオロカーボン13B1 | 0.79
| 液化フルオロカーボン114 | 0.76
| 液化フルオロカーボンC318 | 0.74
| 温度15度における比重（以下この表において「比重」という。）が0.453以上0.462以下の液化石油ガス | 2.78
| 比重が0.463以上0.472以下の液化石油ガス | 2.71
| 比重が0.473以上0.48以下の液化石油ガス | 2.64
| 比重が0.481以上0.488以下の液化石油ガス | 2.57
| 比重が0.489以上0.495以下の液化石油ガス | 2.5
| 比重が0.496以上0.503以下の液化石油ガス | 2.44
| 比重が0.504以上0.51以下の液化石油ガス | 2.38
| 比重が0.511以上0.519以下の液化石油ガス | 2.33
| 比重が0.52以上0.527以下の液化石油ガス | 2.28
| 比重が0.528以上0.536以下の液化石油ガス | 2.23
| 比重が0.537以上0.544以下の液化石油ガス | 2.18
| 比重が0.545以上0.552以下の液化石油ガス | 2.13
| 比重が0.553以上0.56以下の液化石油ガス | 2.09
| 比重が0.561以上0.568以下の液化石油ガス | 2.04
| 比重が0.569以上0.576以下の液化石油ガス | 2
| 比重が0.577以上0.584以下の液化石油ガス | 1.97
| 比重が0.585以上0.592以下の液化石油ガス | 1.93
| 比重が0.593以上0.6以下の液化石油ガス | 1.89
| 比重が0.601以上0.608以下の液化石油ガス | 1.86
| その他の液化ガス | 1.05を当該液化ガスの温度48度における比重で除して得た数値