## 計算シート
摩擦損失水頭計算フォーム | [5 empty] | 流速係数の100m水頭 | 130 | （基本的に130。必要に応じて変更すること）
系統数 | 5
系統 No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
配管材料
呼び径（A）
流量（L/min）
直管長（m） | [5 empty] | ループは , で区切る.
継手等種類の数
ループ配管
入力表作成
計算
系統クリア
入力表削除

## 等価管長
3452 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
45°エルボねじ込み | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 4.8
90°エルボねじ込み | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.2 | 7.6 | 9.2 | 10.2
リタンベンド（180°）ねじ込み | 2 | 2.6 | 3 | 3.9 | 5 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 9.6 | 11.3 | 15 | 18.6 | 22.3 | 24.8
チーズ又はクロス（分流 90°）ねじ込み | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.9 | 9.3 | 12.3 | 15.3 | 18.3 | 20.4
45°エルボロング溶接 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2
90°エルボショート溶接 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.4
90°エルボロング溶接 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.1
チーズ又はクロス（分流 90°）溶接 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 7 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 15.3
仕切弁 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.2
玉形弁 | 9.2 | 11.9 | 13.9 | 17.6 | 22.6 | 26.9 | 31 | 35.1 | 43.6 | 51.7 | 68.2 | 84.7 | 101.5 | 113.2
アングル弁 | 4.6 | 6 | 7 | 8.9 | 11.3 | 13.5 | 15.6 | 17.6 | 21.9 | 26 | 34.2 | 42.5 | 50.9 | 56.8
逆止弁（スイング型） | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 10.9 | 12.9 | 17 | 21.1 | 25.3 | 28.2
3454_40 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
45°エルボねじ込み | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.7
90°エルボねじ込み | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10
リタンベンド（180°）ねじ込み | 2 | 2.6 | 3 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 9.3 | 11 | 14.6 | 18.2 | 21.8 | 24.3
チーズ又はクロス（分流 90°）ねじ込み | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 12 | 15 | 18 | 20
45°エルボロング溶接 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2
90°エルボショート溶接 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.3
90°エルボロング溶接 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4
チーズ又はクロス（分流 90°）溶接 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 9 | 11.2 | 13.4 | 15
仕切弁 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.2
玉形弁 | 9 | 11.8 | 13.7 | 17.6 | 22 | 26 | 29.1 | 34 | 42 | 50.3 | 66.6 | 82.9 | 99.2 | 111
アングル弁 | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.8 | 11 | 13.1 | 14.6 | 17.1 | 21.2 | 25.2 | 33.4 | 41.6 | 49.8 | 55.7
逆止弁（スイング型） | 2.3 | 3 | 3.4 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 16.6 | 20.7 | 24.7 | 27.7
3454_80 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
45°エルボねじ込み | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
90°エルボねじ込み | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
リタンベンド（180°）ねじ込み | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
チーズ又はクロス（分流 90°）ねじ込み | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
45°エルボロング溶接 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9
90°エルボショート溶接 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.1
90°エルボロング溶接 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.8
チーズ又はクロス（分流 90°）溶接 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.7 | 12.8 | 14.3
仕切弁 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2
玉形弁 | 8.3 | 11 | 12.8 | 16.5 | 20.8 | 24.6 | 28.4 | 32.3 | 40.2 | 47.7 | 63.6 | 79 | 94.5 | 105.8
アングル弁 | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 20.2 | 23.9 | 31.9 | 39.6 | 47.4 | 53
逆止弁（スイング型） | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 71 | 8.1 | 10 | 11.9 | 15.9 | 19.7 | 23.6 | 26.4
3459_10S | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
45°エルボねじ込み | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.9 | 4.9 | 5.8
90°エルボねじ込み | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4
リタンベンド（180°）ねじ込み | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.6 | 13 | 15.5 | 20.4 | 25.4 | 30.3
チーズ又はクロス（分流 90°）ねじ込み | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 16.7 | 20.8 | 24.9
45°エルボショート溶接 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3
45°エルボロング溶接 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5
90°エルボショート溶接 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.6
90°エルボロング溶接 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5
チーズ又はクロス（分流 90°）溶接 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5.8 | 6.5 | 8 | 9.5 | 12.6 | 15.6 | 18.7
仕切弁 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6
玉形弁 | 12.9 | 16.4 | 19 | 24.3 | 31.4 | 37.1 | 42.7 | 48.3 | 59.3 | 70.6 | 93 | 115.8 | 138.2
アングル弁 | 6.5 | 8.2 | 9.5 | 12.2 | 15.7 | 18.5 | 21.3 | 24.2 | 29.6 | 35.3 | 46.5 | 57.9 | 69.1
逆止弁（スイング型） | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 6.1 | 7.8 | 9.3 | 10.7 | 12.1 | 14.8 | 17.7 | 23.2 | 29 | 34.5
3459_20S | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
45°エルボねじ込み | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.7
90°エルボねじ込み | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.3
リタンベンド（180°）ねじ込み | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 9.2 | 10.4 | 12.7 | 15.2 | 19.9 | 24.9 | 29.9
チーズ又はクロス（分流 90°）ねじ込み | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.4 | 12.5 | 16.3 | 20.4 | 24.5
45°エルボショート溶接 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3
45°エルボロング溶接 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5
90°エルボショート溶接 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5
90°エルボロング溶接 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.9
チーズ又はクロス（分流 90°）溶接 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.8 | 9.4 | 12.3 | 15.3 | 18.4
仕切弁 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6
玉形弁 | 12.5 | 16.4 | 19 | 23.9 | 30.9 | 36.2 | 41.8 | 47.5 | 57.9 | 69.3 | 90.8 | 113.6 | 136.4
アングル弁 | 6.2 | 8.2 | 9.5 | 11.9 | 15.5 | 18.1 | 20.9 | 23.7 | 29 | 34.6 | 45.4 | 56.8 | 68.2
逆止弁（スイング型） | 3.1 | 4.1 | 4.8 | 6 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 14.5 | 17.3 | 22.7 | 28.4 | 34.1
3459_40S | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
45°エルボねじ込み | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.6
90°エルボねじ込み | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8 | 9.9 | 12
リタンベンド（180°）ねじ込み | 2.6 | 3.5 | 4 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 10 | 12.3 | 14.8 | 19.6 | 24.2 | 29.2
チーズ又はクロス（分流 90°）ねじ込み | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 10.1 | 12.1 | 16.1 | 19.9 | 24
45°エルボショート溶接 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2
45°エルボロング溶接 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4
90°エルボショート溶接 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4
90°エルボロング溶接 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8
チーズ又はクロス（分流 90°）溶接 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 14.9 | 18
仕切弁 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5
玉形弁 | 12.1 | 15.9 | 18.1 | 23.4 | 29.6 | 34.9 | 40 | 45.7 | 56.2 | 67.5 | 89.4 | 110.4 | 133.3
アングル弁 | 6 | 8 | 9.1 | 11.7 | 14.8 | 17.4 | 20 | 22.8 | 28.1 | 33.7 | 44.7 | 55.2 | 66.6
逆止弁（スイング型） | 3 | 4 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 8.7 | 10 | 11.4 | 14 | 16.9 | 22.4 | 27.6 | 33.3
VLP | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
エルボ | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3
チーズ(直流) | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9
チーズ(分流) | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.6 | 3.5
仕切弁 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9
逆止弁 | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.7
Yスト | 3.34 | 4.37 | 5.85 | 8.51 | 8.25 | 9.79
HI_VP | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
エルボ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2
チーズ(直流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5
チーズ(分流) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.7
仕切弁 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39
逆止弁 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4
Yスト | 1.38 | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8

## 実寸内径
呼び径 | SGP | SUS304 | SUS304 | SUS304 | VLP | HI_VP
| SGP | 3459_10S | 3459_20S | 3459_40S | VLP | HI_VP
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
15 | 1.61 | 1.75 | 1.67 | 1.61 | 1.31 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
20 | 2.16 | 2.3 | 2.22 | 2.14 | 1.86 | 2
25 | 2.76 | 2.84 | 2.8 | 2.72 | 2.46 | 2.5
32 | 3.57 | 3.71 | 3.67 | 3.55 | 3.27 | 3.1
40 | 4.16 | 4.3 | 4.26 | 4.12 | 3.86 | 4
50 | 5.29 | 5.49 | 5.35 | 5.27 | 4.99 | 5.1
65 | 6.79 | 7.03 | 6.93 | 6.59 | 6.49 | 6.7
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7
80 | 8.07 | 8.31 | 8.11 | 7.81 | 7.67 | 0
90 | 9.32 | 9.56 | 9.36 | 9.02 | 0 | 0
100 | 10.53 | 10.83 | 10.63 | 10.23 | 10.13 | 10
125 | 13.08 | 13.3 | 12.98 | 12.66 | 12.68 | 12.5
150 | 15.52 | 15.84 | 15.52 | 15.1 | 15.02 | 14.5
175 | 18.01 | * | * | * | 0 | 0
200 | 20.47 | 20.83 | 20.33 | 19.99 | 0 | 19.4
225 | 22.94 | * | * | * | 0 | 0
250 | 25.42 | 25.94 | 25.44 | 24.88 | 0 | 24
300 | 30.47 | 30.95 | 30.55 | 29.79 | 0 | 28.6
350 | 33.98 | * | * | * | 0 | 0
400 | 39.06 | * | * | * | 0 | 0
450 | 44.14 | * | * | * | 0 | 0
500 | 49.22 | * | * | * | 0 | 0

## list
3452 | 45°エルボねじ込み | 45°エルボねじ込み | エルボ
3454_40 | 90°エルボねじ込み | 90°エルボねじ込み | チーズ(直流)
3454_80 | リタンベンド（180°）ねじ込み | リタンベンド（180°）ねじ込み | チーズ(分流)
3459_10S | チーズ又はクロス（分流 90°）ねじ込み | チーズ又はクロス（分流 90°）ねじ込み | 仕切弁
3459_20S | 45°エルボロング溶接 | 45°エルボショート溶接 | 逆止弁
3459_40S | 90°エルボショート溶接 | 45°エルボロング溶接 | Yスト
VLP | 90°エルボロング溶接 | 90°エルボショート溶接 | その他
HI_VP | チーズ又はクロス（分流 90°）溶接 | 90°エルボロング溶接
| 仕切弁 | チーズ又はクロス（分流 90°）溶接
| 玉形弁 | 仕切弁
| アングル弁 | 玉形弁
| 逆止弁（スイング型） | アングル弁
| その他 | 逆止弁（スイング型）
その他